## Протокол
| Значение | Размер |  |  | Команды: | Код команды | Описание
Заголовок | 0x55 | 1 байт |  |  | 1. READ (Чтение регистра) | 1 | ПАКЕТ-ЗАПРОС: В поле данные: 2 байта адрес регистра и 2 байта кол-во байт для чтения
Адрес получателя |  | 2 байта | CRC32 | ДЛИНА ПАКЕТА |  |  | ПАКЕТ-ОТВЕТ: В поле данные: содержимое регистров
Адрес отправителя |  | 2 байта |  |  | 2. WRITE (Записи регистра) | 2 | ПАКЕТ-ЗАПРОС: В поле данные: 2 байта адрес регистра, 2 байта кол-во байт для записи и далее данные для записи
Длина пакета |  | 2 байта |  |  |  |  | ПАКЕТ-ОТВЕТ: В поле данные: код команды
Команда |  | 1 байт |  |  | 3. CONFIG (Запись данных в ПЗУ) | 3 | ПАКЕТ-ЗАПРОС: В поле данные: 2 байта адрес регистра и 2 байта кол-во байт для записи и далее данные для записи
Данные |  | n байт |  |  |  |  | ПАКЕТ-ОТВЕТ: В поле данные: код команды
Контрольная сумма |  | 4 байта |  |  | 4. RESET (Сброс регистров в ПЗУ по умолчанию) | 4 | ПАКЕТ-ЗАПРОС: В поле данные: код команды
Конец пакета | 0xAAAA | 2 байта |  |  |  |  | ПАКЕТ-ОТВЕТ: В поле данные: код команды
[5 empty] | 5. TYPE (Определение типа модуля - пинг) | 5 | ПАКЕТ-ЗАПРОС: В поле данные: код команды
ПАКЕТ-ОТВЕТ: В поле данные: Регистр DeviceName
[5 empty] | 6. INIT (Инициализация модуля) | 6 | ПАКЕТ-ЗАПРОС: В поле данные: код команды
ПАКЕТ-ОТВЕТ: В поле данные: Структура данных для хранения параметров устройства в ОЗУ

## Пульт управления
Адрес | Регистр | Размер (в байтах) | Значение по умолчанию | Описание | Место хранения
0 | DeviceName | 32 | "Control Panel" | Имя устройства | ПЗУ + ОЗУ | ОБЩИЕ
32 | IpAddr1 | 4 | 192.168.1.22 | IP адрес 1-го порта
36 | IpAddr2 | 4 | 192.168.1.23 | IP адрес 2-го порта
40 | IpGate | 4 | 192.168.1.1 | IP маршрутизатора
44 | IpMask | 4 | 255.255.255.0 | Маскирование
48 | MACAddr1 | 6 | 0x00:0x15:0x42:0xBF:0xF0:0x22 | MAC адрес 1-го порта
54 | MACAddr2 | 6 | 0x00:0x15:0x42:0xBF:0xF0:0x23 | MAC адрес 2-го порта
60 | LocalPort1 | 4 | 5151 | 1-ый порт соединения (сокета)
64 | LocalPort2 | 4 | 5152 | 2-ой порт соединения (сокета)
68 | Reserv | 8 | 0 | Резерв
76 | NumRxPacks | 4 | 0 | Кол-во принятых пакетов | ОЗУ | ОБЩИЕ
80 | NumTxPacks | 4 | 0 | Кол-во отправленных пакетов
84 | WorkTime | 4 | 0 | Время с момента запуска, ч
88 | StartSec | 1 | 0 | Время запуска (секунды)
89 | StartMin | 1 | 0 | Время запуска (минуты)
90 | StartHours | 1 | 0 | Время запуска (часы)
91 | StartWeakDay | 1 | 0 | Время запуска (день недели)
92 | StartDay | 1 | 0 | Время запуска (день)
94 | StartMounth | 1 | 0 | Время запуска (месяц)
94 | StartYear | 1 | 0 | Время запуска(год)
95 | TimeSec | 1 | 0 | Системное время (часы)
96 | TimeMin | 1 | 0 | Системное время (минуты)
97 | TimeHour | 1 | 0 | Системное время (секунды)
98 | TimeWeakDay | 1 | 0 | Системное время (день недели)
99 | TimeDay | 1 | 0 | Системное время (день)
100 | TimeMounth | 1 | 0 | Системное время (месяц)
101 | TimeYear | 1 | 0 | Системное время (год)
102 | Temperature | 4 | 0.0 | Температура
106 | Humidity | 4 | 0.0 | Влажность
110 | Pressure | 4 | 0.0 | Давление

## Газовый котел
Адрес | Регистр | Размер (в байтах) | Значение по умолчанию | Описание | Место хранения
0 | DeviceName | 32 | "Gas Boiler Controller" | Имя устройства | ПЗУ + ОЗУ | ОБЩИЕ
32 | IpAddr1 | 4 | 192.168.1.42 | IP адрес 1-го порта
36 | IpAddr2 | 4 | 192.168.1.43 | IP адрес 2-го порта
40 | IpGate | 4 | 192.168.1.1 | IP маршрутизатора
44 | IpMask | 4 | 255.255.255.0 | Маскирование
48 | MACAddr1 | 6 | 0x00:0x15:0x42:0xBF:0xF0:0x42 | MAC адрес 1-го порта
54 | MACAddr2 | 6 | 0x00:0x15:0x42:0xBF:0xF0:0x43 | MAC адрес 2-го порта
60 | LocalPort1 | 4 | 5151 | 1-ый порт соединения (сокета)
64 | LocalPort2 | 4 | 5152 | 2-ой порт соединения (сокета)
68 | TempSetpoint | 4 | 0.0 | Уставка температуры
72 | TempRange | 4 | 0.0 | Нижний предел уставки температуры
76 | NumRxPacks | 4 | 0 | Кол-во принятых пакетов | ОЗУ | ОБЩИЕ
80 | NumTxPacks | 4 | 0 | Кол-во отправленных пакетов
84 | WorkTime | 4 | 0 | Время с момента запуска, ч
88 | StartSec | 1 | 0 | Время запуска (секунды)
89 | StartMin | 1 | 0 | Время запуска (минуты)
90 | StartHours | 1 | 0 | Время запуска (часы)
91 | StartWeakDay | 1 | 0 | Время запуска (день недели)
92 | StartDay | 1 | 0 | Время запуска (день)
93 | StartMounth | 1 | 0 | Время запуска (месяц)
94 | StartYear | 1 | 0 | Время запуска(год)
95 | TimeSec | 1 | 0 | Системное время (часы)
96 | TimeMin | 1 | 0 | Системное время (минуты)
97 | TimeHour | 1 | 0 | Системное время (секунды)
98 | TimeWeakDay | 1 | 0 | Системное время (день недели)
99 | TimeDay | 1 | 0 | Системное время (день)
100 | TimeMounth | 1 | 0 | Системное время (месяц)
101 | TimeYear | 1 | 0 | Системное время (год)
102 | Temperature | 4 | 0.0 | Температура
106 | Humidity | 4 | 0.0 | Влажность
110 | ReleStatus | 1 | 0 | Реле закрыто/открыто

## Метеостанция
Адрес | Регистр | Размер (в байтах) | Значение по умолчанию | Описание | Место хранения |  | Описание байта WindDirection
0 | DeviceName | 32 | "Weather Station" | Имя устройства | ПЗУ + ОЗУ | ОБЩИЕ | бит | Неизвестное | С | С-В | В | Ю-В | Ю | Ю-З | З | С-З
32 | IpAddr1 | 4 | 192.168.1.33 | IP адрес 1-го порта |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | IpAddr2 | 4 | *порт не доступен | IP адрес 2-го порта
40 | IpGate | 4 | 192.168.1.1 | IP маршрутизатора |  |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44 | IpMask | 4 | 255.255.255.0 | Маскирование |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
48 | MACAddr1 | 6 | 0x00:0x15:0x42:0xBF:0xF0:0x33 | MAC адрес 1-го порта |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
54 | MACAddr2 | 6 | *порт не доступен | MAC адрес 2-го порта
60 | LocalPort1 | 4 | 5151 | 1-ый порт соединения (сокета) |  |  | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
64 | LocalPort2 | 4 | 5152 | 2-ой порт соединения (сокета)
68 | Reserv | 8 | 0 | Резерв
76 | NumRxPacks | 4 | 0 | Кол-во принятых пакетов | ОЗУ | ОБЩИЕ | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
80 | NumTxPacks | 4 | 0 | Кол-во отправленных пакетов |  |  | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
84 | WorkTime | 4 | *не доступно | Время с момента запуска, ч |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
88 | StartSec | 1 | *не доступно | Время запуска (секунды)
89 | StartMin | 1 | *не доступно | Время запуска (минуты)
90 | StartHours | 1 | *не доступно | Время запуска (часы)
91 | StartWeakDay | 1 | *не доступно | Время запуска (день недели)
92 | StartDay | 1 | *не доступно | Время запуска (день)
93 | StartMounth | 1 | *не доступно | Время запуска (месяц)
94 | StartYear | 1 | *не доступно | Время запуска(год)
95 | TimeSec | 1 | *не доступно | Системное время (часы)
96 | TimeMin | 1 | *не доступно | Системное время (минуты)
97 | TimeHour | 1 | *не доступно | Системное время (секунды)
98 | TimeWeakDay | 1 | *не доступно | Системное время (день недели)
99 | TimeDay | 1 | *не доступно | Системное время (день)
100 | TimeMounth | 1 | *не доступно | Системное время (месяц)
101 | TimeYear | 1 | *не доступно | Системное время (год)
102 | Temperature | 4 | 0.0 | Температура
106 | Humidity | 4 | 0.0 | Влажность
110 | Rainfall | 4 | 0.0 | Кол-во осадков
114 | WindSpeed | 4 | 0.0 | Скорость ветра
118 | WindDirection | 1 | 0 | Направление ветра